曾水许可〔2026〕5号

随州市曾都区水利和湖泊局

关于曾都区全域农村供水工程（一期）

取水工程洪水影响评价报告的批复

随州市曾都区乡村供水有限公司：

你单位报送的《曾都区全域农村供水工程（一期）取水工程洪水影响评价报告》（以下简称《洪评报告》）及申请已收悉，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》等相关法律规定，经组织专家审查，现批复如下：

一、工程基本情况

曾都区全域农村供水工程（一期）项目以白果河水库、桃园河水库为水源改扩建白果河水厂、桃园河水厂，新建水厂至何店镇、洛阳镇、府河镇供水主管线66.81千米，实现区域供水联调联供，提升区域应急供水保障能力。

白果河水厂、桃园河水厂取水工程均采用浮船式取水泵站，泵站由浮船和输水管组成。主泵房与副厂房呈一字型布置在浮船上，泵船外观尺寸为16.7米×8.5米×1.5米；主泵房安装3台S型双吸中开离心泵，2用1备，机组间距为3.2米。浮船采用厂家一体化的设备。输水管采用万向摇臂式接头，一根摇臂式输水管直径0.4米，输水管顶部安装人行走道，走道宽1.2米。摇臂式输水管臂长40米，通过设置在岸坡上摇臂式支墩的万向摇臂式接头与一根直径0.4米输水钢管相衔接。直径0.4米输水钢管通过接头与输水管路球墨铸铁管连接后接至水厂。

二、洪水评价分析和计算成果

基本同意《洪评报告》中取水工程设计防洪标准为20年一遇，校核洪水标准为50年一遇。其中白果河水库20年一遇设计流量496立方米每秒，设计水位102.51米，50年一遇设计流量643立方米每秒，设计水位103.00米；桃园河水库20年一遇设计流量339立方米每秒，设计水位124.80米，50年一遇设计流量730.6立方米每秒，设计水位125.16米。

白果河水厂输水管网跨白果河电站尾水渠管道设计洪水标准为10年一遇；白果河水厂输水管网下穿白果河水库溢洪道管道设计洪水标准为50年一遇。跨白果河水库电站尾水渠10年一遇洪水为14立方米每秒，相应洪水位109.00米；穿白果河水库溢洪道管道，采用拖拉管法施工不占用行洪断面。

三、洪水影响综合评价

1.基本同意《洪评报告》工程建成后占用水库库容较小，对水库行洪安全、河势稳定影响较小的评价结论。

2.基本同意《洪评报告》对该项目防汛抢险、施工期防洪影响、第三方水事合法权益影响较小的评价结论。

四、工程影响防治与补救措施

基本同意《洪评报告》消除和减轻洪水影响措施。项目主体工程完工后，项目建设单位应对水库河床进行恢复，对岸坡开挖面进行衬砌加固，及时清除项目建筑垃圾。

五、项目监督管理

1.该项目建设过程中有重大变更的，项目建设单位应按照规定重新办理行政审批手续。

2.项目涉水工程施工应选在枯水季，尽量避免在主汛期进行。建设单位在汛期施工应编制《施工期度汛方案和防汛抢险应急预案》，报区防汛指挥机构审批。

3.涉水工程应在水库管理单位的全程监督下进行，服从防汛指挥机构的统一指挥。施工过程中要注意保护水库及河道边坡稳定，严禁向水库、河道弃土弃渣。施工完成后要及时拆除涉河库便道，清除建筑垃圾，保证水库、河道行洪畅通。

4.因工程建设影响第三人合法水事权益的，由建设单位妥善解决。

随州市曾都区水利和湖泊局

2026年2月10日

随州市曾都区水利和湖泊局办公室      2026年2月10日印发