## 重大事故隐患排查及整改情况明细表 (1-3月)
曾都区重大事故隐患排查及整改情况明细表 (2026年1-3月)
序号 | 上报单位 | 行业领域 | 企业 名称 | 重大隐患描述（举报问题描述） | 检查时间 | 判定依据 | 违反判定依据具体条款 | 是否整改 | 整改完成时间 | 整改措施
1 | 区交通运输局 | 交通运输 | 曾都区道路水路运输事业发展中心 | 药铺湾漫水桥桥位于随州市曾都区何店镇谢店村王谢公路旁，老桥为漫水路面 结构；桥面标高较低，下雨时经常被淹，影响交通安全； | 2026-01-04 | 公路运营领域重大事故隐患判定标准 | 第五条桥梁技术状况评定为5类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。 | 是 | 2026-03-30 | 拆除重建
2 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 湖北东神专用汽车有限公司 | 在用特种设备电动单梁起重机(产品编号：190711143)检验不合格 | 2026-01-22 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 违反“4.7起重机械有下列情形之一仍继续使用的.应判定为重大事故隐患。b)定期检验(含首次检验)的检验结论为“不合格”。” | 是 | 2026-02-04 | 立即对不合格项整改并再次申请检验
3 | 区农业农村局 | 其他行业领域 | 曾都区君子山养殖家庭农场 | 沼液池渗漏。 | 2026-03-11 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行） | 农村沼气工程第二条第三项沼气发酵、储存、利用设施是否存在漏气情况。 | 是 | 2026-03-28 | 即查即改，降低液位，现场补漏。
4 | 区消防救援大队 | 消防 | 曾都区军瑶宾馆 | 人员密集场所外窗加装广告牌不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.10条之规定 | 2026-02-27 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款：消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-04-07 | 拆除外窗加装的广告牌
5 | 区公安分局 | 民用爆炸品 | 随州市安泰爆破工程有限公司 | 公司因社会及省市政策调整，不能进行地下矿山爆破作业，需要进行改制 | 2026-03-17 | 民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准 | 违反《民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准》第六条因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除且构成重大风险的（注：外部因素指民爆企业以外的、社会的、自然的等因素）。 | 是 | 2026-04-07 | 已重新为矿山组建爆破队
6 | 区林业局 | 工贸/轻工 | 湖北田丰现代农业股份有限公司 | 公司院内东侧临时简易仓库，年久失修，屋面铁皮瓦锈蚀穿孔，铁制擦条因锈蚀随时可能断裂，极易发生屋面塌，造成人员砸伤事故与库存商品损毁损失。 | 2026-03-03 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 第三条第（一）项：未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查的； 第十一条第（一）项：粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者厂房、仓库等建（构）筑物结构损坏、有塌风险的。 | 是 | 2026-03-31 | 重建仓库
7 | 区交通运输局 | 交通运输 | 曾都区道路水路运输事业发展中心 | 枣树咀桥位于随州市曾都区何店镇，桥梁全长 15.4m，桥梁全宽 7.5m，为漫水 桥；桥面铺装为水泥混凝土本桥桥面标高较低，下雨时经常被淹，桥面护栏缺失， 影响交通安全。 | 2026-01-04 | 公路运营领域重大事故隐患判定标准 | 第五条桥梁技术状况评定为5类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。 | 是 | 2026-03-30 | 拆除重建
8 | 区供电公司 | 能源电力 | 曾都区供电公司 | 府河关口冲2#支线15#杆瓷瓶破裂。 | 2026-01-27 | 重大电力安全隐患判定标准（试行） | 重大电力安全隐患判定标准（试行） 第二条 第三项 危险化学品、消防（火灾）、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其规定。 | 是 | 2026-01-28 | 关口冲2#支线15#杆更换瓷瓶
9 | 区财政局 | 建筑施工（含隧道施工） | 湖北曾都发展集团有限公司 | 全域供水项目中检查出脚手架部分连墙件缺失 | 2026-01-16 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版） | 第七条（二）未设置连墙件或连墙件整层缺失 | 是 | 2026-01-20 | 对缺失连墙件进行了连接，并检查所有脚手架连墙件连接情况。
10 | 区民政局 | 民政系统 | 曾都区一家老年服务院 | 食品留样不全，未严格执行食品留样制度 | 2026-03-15 | 养老机构重大事故隐患判定标准 | 第七条第二项内设食堂的，未严格执行原料控制餐具饮具清洗消毒，食品留样等制度 | 是 | 2026-03-16 | 严格执行食品留样制度。
11 | 区应急管理局 | 工贸/机械 | 湖北神百汽车有限公司 | 王代运、肖东等 2 人焊接与热切割证已失效 | 2026-03-26 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 违反了第三条第二项：特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 | 是 | 2026-04-30 | 更换有证人员上岗
12 | 区城市管理执法局 | 特种设备 | 随州市龙吉顺环境工程有限公司 | 鄂S083B3大勾臂车车头前牵引钩有明显磨损及变形。 | 2026-01-16 | 特种设备安全监督检查办法 | 第二十五条：特种设备存在严重事故隐患包括以下情形：（六）市场监督管理部门认为属于严重事故隐患的其他情形； | 是 | 2026-01-18 | 更换前牵引钩。
13 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 湖北同保生物科技有限公司 | 在用蒸汽发生器(产品编号：HN230277)经鉴定为c级锅炉，未进行监督检验 | 2026-01-28 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 《特种设备重大事故隐患判定准则》4.1 特种设备有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。c) 未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 | 是 | 2026-02-04 | 立即停止使用。
14 | 区供电公司 | 能源电力 | 府河供电所 | 府河供电所泡沫灭火器用完。 | 2026-02-25 | 重大电力安全隐患判定标准（试行） | 重大电力安全隐患判定标准（试行） 第二条 第三项 危险化学品、消防（火灾）、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其规定。 | 是 | 2026-02-27 | 配置新消防器材
15 | 区商务局 | 工贸/商贸 | 湖北绿宝登再生资源有限公司 | 出租方湖北三环铸造股份有限公司未与承租单位湖北绿宝登再生资源有限公司签订专门的安全生产管理协议 | 2026-02-02 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》第三条（一）未对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查。 | 是 | 2026-02-13 | 立即整改，要求双方签订专门的安全生产管理协议
16 | 区供电公司 | 能源电力 | 何店供电所 | 何店供电所二楼灭火器不合格 | 2026-03-25 | 重大电力安全隐患判定标准（试行） | 重大电力安全隐患判定标准（试行） 第二条 第三项 危险化学品、消防（火灾）、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其规定。 | 是 | 2026-03-26 | 更换灭火器
17 | 区卫生健康局 | 医疗系统 | 曾都区中医医院 | 住院部消防管道漏水，管道压力下降。 | 2026-03-15 | 医疗机构重大事故隐患判定清单（试行） | 违反《医疗机构重大事故隐患判定清单（试行）》第二条第三项，(三)使用的设备发生过事故或者存在明显故障，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的。 | 是 | 2026-03-19 | 立刻破除住院部消防管道，查找并修复漏水点，恢复修复系统正常功能。
18 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 奥信置业发展有限公司 | 该物业公司物业管理的尚城国际5栋1单元1台电梯(出厂编号：XOKA35729)检验不合格仍在使用 | 2026-03-31 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 《特种设备重大事故隐患判定准则》4.6电梯有下列情形之一仍继续使用的.应判定为重大事故隐患。a)定期检验的检验结论为“不合格”。 | 是 | 2026-04-07 | 立即停止使用，并进行维修
19 | 区民政局 | 民政系统 | 曾都区双龙寺敬老院 | 消火栓软管损坏 | 2026-02-09 | 养老机构重大事故隐患判定标准 | 《养老机构重大事故隐患判定标准》第六条第二项：（二）未对特种设备、电气、燃气、安保、消防、报警、应急救援等设施设备进行定期检测和经常性维护、保养，导致无法正常使用 | 是 | 2026-02-10 | 更换软管
20 | 区应急管理局 | 工贸 | 湖北齐鸣机械制造有限公司 | 熔炼炉未安装出水温度表、流量表 | 2026-03-11 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 违反了《工贸企业重大事故隐患判定标准》第四条第四款：转炉、电弧炉、AOD炉、LF炉、RH炉、VOD炉等炼钢炉的水冷元件未设置出水温度、进出水流量差等监测报警装置，或者监测报警装置未与炉体倾动、氧（副）枪自动提升、电极自动断电和升起装置联锁的。 | 是 | 2026-03-30 | 采购安装符合要求的温度表 、流量表。
21 | 区卫生健康局 | 医疗系统 | 曾都区北郊街道社区卫生服务中心 | 公共卫生科窗户设有防盗窗阻拦了逃生出口 | 2026-03-24 | 重大火灾隐患判定规则 | 违反第五条第三项之f款---消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-03-24 | 立即拆除防盗网，保障逃生窗口畅通。
22 | 区住房和城乡建设局 | 建筑施工（含隧道施工） | 湖北怡格建设工程有限公司 | 湖北怡格建设工程有限公司施工的随州南冷链仓储建设项目脚手架专业承包单位存在特种作业人员无证施工，未开展三级安全教育及安全技术交底 | 2026-03-12 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版） | 第四条 施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患： （三）建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业； | 是 | 2026-03-19 | 脚手架专业承包单位的特种作业人员已持证上岗、无证人员不得参与现场作业，并开展三级安全教育及安全技术交底。
23 | 区科学技术和经济信息化局 | 工贸/机械 | 程力专汽（中吉冷藏车厂） | 木工位木粉尘未及时清理，未制定粉尘清扫制度 | 2026-01-29 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 根据《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第10号）第是一条第十款规定，存在粉尘爆炸危险的工贸企业未落实粉尘清理制度，造成作业现场积尘严重的，应判定为重大事故隐患。 | 是 | 2026-02-01 | 严格落实粉尘清理制度，木工岗位随时处理洒落粉尘，严格作业现场要求。
24 | 区农业农村局 | 能源电力 | 南郊街道办事处平原岗罗明养殖场 | 闲置小型沼气池盖口未密封 | 2026-01-04 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行） | 第一条第一项农村户用沼气无盖板。 | 是 | 2026-01-07 | 用水泥、沙土密封盖口、池口
25 | 区农业农村局 | 其他行业领域 | 洪国蛋鸡养殖场 | 畜禽粪污贮存设施周边未设置防护盖板等有效防护栏。 | 2026-02-24 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行） | 违反《农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行）》第(七)项：场区未设置围墙、防护盖板、防护围栏等安全防护设施以及明显安全警示标志。 | 是 | 2026-02-26 | 设置防护栏。
26 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区第二幼儿园 | 3号教学楼一间教室大梁开裂 | 2026-02-01 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第四条第二项部分承重件存在裂缝。 | 是 | 2026-04-07 | 加固横梁
27 | 区财政局 | 建筑施工（含隧道施工） | 湖北曾都发展集团有限公司 | 曾都区全域农村供水项目桃园河水厂在开工检查中发现特种作业人员（王伟，编号：S022023401346）证件过期 | 2026-02-27 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版） | 第四条（三）建筑施工特种作业人员未取得有效特种作业人员操作资格证书上岗作业 | 是 | 2026-02-28 | 更换具有有效特种作业证件的人员
28 | 区自然资源和规划局 | 矿山/非煤矿山 | 曾都区洛阳重晶石矿 | 位于门前湾的废弃矿洞（编号FD11）存在封堵不实的问题，且边坡过高，存在安全隐患，在洞口边缘发现有人为破坏痕迹。 | 2026-03-19 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第四条第五款：采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符；第十七条：未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。 | 是 | 2026-03-26 | 1.加强现场管控：自3月19日起，安排专人在废弃矿洞周边进行24小时值守，加强巡查频次，严防无关人员进入。同时在洞口周围拉设警戒线，设置安全警示标识，明确禁止人员靠近。2.启动封堵施工：自2026年3月21日起，按照重新制定的永久封堵方案组织施工，采用高强度封堵材料，确保封堵结构牢固可靠，同时消除危岩隐患。施工期间严格执行安全操作规程，落实各项防护措施，确保施工安全。
29 | 区民政局 | 民政系统 | 湖北随州智慧康养产业发展有限公司随州银杏颐养中心分公司 | 消防疏散通道堵塞 | 2026-01-15 | 养老机构重大事故隐患判定标准 | 《养老机构重大事故隐患判定标准》第八条第二项：（二）疏散通道、安全出口、消防车通道被占用、堵塞、封闭； | 是 | 2026-01-16 | 疏散通道，保持畅通
30 | 区文化和旅游局 | 文旅系统 | 祥龙电竞馆 | 一楼4处窗户共计8㎡的防盗网影响逃生和灭火救援 | 2026-02-26 | 重大火灾隐患判定规则 | 《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.2条：公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场具有以下情形之一的，应判定为重大火灾隐患：e) 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。以及与此表述类似的还有5.3b）儿童活动场所、老年人照料设施、医院门诊楼、病房楼；5.4a）劳动密集型企业等。 | 是 | 2026-03-26 | 经普法宣传，商户已于3月26日自行拆除
31 | 区消防救援大队 | 消防 | 随州市芒果宾馆有限公司 | 人员密集场所不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第6.2.10条之规定。 | 2026-03-06 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-04-07 | 折除外窗加装的防盗网
32 | 区林业局 | 林业系统 | 湖北田丰现代农业股份有限公司 | 室外排气系统未配套对应的 DA004 气体污染治理装置，非甲烷总烃、臭气浓度等污染物无有效处理设施，废气直接外排，不仅违反大气污染防治相关规定，还易造成大气污染事故，同时废气泄漏可能对周边人员健康造成损害，存在环境与安全双重隐患。 | 2026-02-02 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 违反《工贸企业重大事故隐患判定标准》第七条第（三）项：未按照规定设置职业病防护设施，或职业病防护设施未正常运行的。室外排气系统未配套非甲烷总烃、臭气浓度治理设施，属于未按规定设置职业病防护设施，导致有毒有害气体无组织排放。 | 是 | 2026-02-09 | 已为公司室外排气系统配套安装 DA004 气体污染治理装置，针对非甲烷总烃、臭气浓度等污染物配置了对应的吸附、净化处理模块，完成设备管路连接与调试，确保废气经处理后再排放。
33 | 区供销社 | 其他行业领域 | 随州市曾都区供销社资产管理中心 | 鹿鹤市场二楼商铺安装防盗网影响逃生。 | 2026-03-01 | 重大火灾隐患判定规则 | 违反第5.2e款：公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场具有以下情形之一的,应判定为重大火灾隐患:e) 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-04-30 | 全部拆除，影响逃生的防盗网，消除安全隐患。
34 | 区消防救援大队 | 消防 | 随州市曾都区北郊社区卫生服务中心 | 随州市曾都区北郊社区卫生服务中心在人员密集场所外窗加装防盗网6处。 | 2026-03-12 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-04-16 | 外窗加装的防盗网已拆除。
35 | 区自然资源和规划局 | 矿山/非煤矿山 | 洛阳重晶石矿 | 矿方组织技术人员对废弃矿洞封堵情况进行排查的过程中，发现位于雷家湾的矿洞存在封堵不实的问题 | 2026-03-19 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第四条第五款:采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符;第十七条:未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。 | 是 | 2026-03-26 | 1.加强现场管控：自 3 月 19 日起，安排专人在废弃矿洞周边进行 24 小时值守，加强巡查频次，严防无关人员进入。同时在洞口周围拉设警戒线，设置安全警示标识，明确禁止人员靠近。2.启动封堵施工：自 2026 年 3 月 21 日起，按照重新制定的永久封堵方案组织施工，采用高强度封堵材料，确保封堵结构牢固可靠。施工期间严格执行安全操作规程，落实各项防护措施，确保施工安全。
36 | 区应急管理局 | 烟花爆竹 | 随州市曾都区王五便利店 | 随州市曾都区王五便利店上宅下店旁边有居民居住。 | 2026-03-13 | 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 违反判定标准第二十条零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内或者在零售场所使用明火 | 是 | 2026-04-26 | 该个体经营户已停止经营活动
37 | 区文化和旅游局 | 文旅系统 | 随州市曾都区九口堰新四军第五师革命旧址纪念馆 | 纪念馆绿化施工过程中发现工人乱接电线施工，存在火灾风险。 | 2026-03-30 | 文物行业重大事故隐患特征清单 | 违反第四条第一项“违规使用超负荷大功率电热器具;违规使用卤素灯、白炽灯、高压汞灯等高温照明设备” | 是 | 2026-03-30 | 工作人员发现后当场进行制止，查看施工人员相关证件，并现场对施工人员进行安全教育。
38 | 区自然资源和规划局 | 矿山/非煤矿山 | 曾都区洛阳重晶石矿 | 曾都区洛阳重晶石矿组织技术人员对废弃矿洞封堵情况进行排查，发现位于泉水湾 FD7 矿洞存在封堵不实，洞口边缘有人为破坏痕迹 | 2026-03-20 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形 | 《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》第四条第五款:采空区和废弃井巷的位置、处理方式、现状，以及地表塌陷区的位置与实际不符;第十七条:未按设计要求的处理方式或者时间对采空区进行处理。 | 是 | 2026-03-26 | 1.加强现场管控：自 3 月 19 日起，安排专人在废弃矿洞周边进行 24 小时值守，加强巡查频次，严防无关人员进入。同时在洞口周围拉设警戒线，设置安全警示标识，明确禁止人员靠近。2.启动封堵施工：自 2026 年 3 月 21 日起，按照重新制定的永久封堵方案组织施工，采用高强度封堵材料，确保封堵结构牢固可靠。施工期间严格执行安全操作规程，落实各项防护措施，确保施工安全。
39 | 区消防救援大队 | 消防 | 随州市曾都区金苗幼儿园 | 随州市曾都区金苗幼儿园在人员密集场所教学楼外窗设置防盗网54处。 | 2026-03-01 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-03-26 | 拆除教学楼外窗的防盗网。
40 | 区应急管理局 | 烟花爆竹 | 随州市曾都区泰何销售店 | 随州市曾都区泰何销售店上宅下店旁边有居民居住。 | 2026-03-24 | 烟花爆竹生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行） | 违反判定标准第二十条：零售点与居民居住场所设置在同一建筑物内 | 是 | 2026-04-22 | 该个体经营户已停止经营活动