## 重大事故隐患排查及整改情况明细表 (4月)
曾都区重大事故隐患排查及整改情况明细表 (2026年4月)
序号 | 上报单位 | 行业领域 | 企业名称 | 重大隐患描述（举报问题描述） | 检查时间 | 判定依据 | 违反判定依据具体条款 | 是否整改 | 实际整改完成时间 | 整改措施
1 | 区教育局 | 教育系统 | 府河初级中学 | 人员密集场所安装防盗窗 | 2026-04-03 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 违反第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物” | 是 | 2026-04-07 | 拆除防盗窗
2 | 区水利和湖泊局 | 水利 | 随州市曾都区全域农村供水工程（一期）项目建设办公室 | 配电箱接线不规范，接地线脱落。违反《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》4.3项专项工程 4.3.1 施工现场开关箱未按照要求装设剩余电流动作保护器且专用的电源中性点直接接地的低压电力系统未采用TN-S系统。 | 2026-04-02 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则 | 根据《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》4.3项专项工程 4.3.1 施工现场开关箱未按照要求装设剩余电流动作保护器且专用的电源中性点直接接地的低压电力系统未采用TN-S系统。 | 是 | 2026-04-07 | 配电箱外接已按照规范整改，并拆除多余外接线；加强电工定期巡查及时排除安全隐患，确保用电安全。
3 | 区交通运输局 | 交通运输/道路 | 曾都区道路水路运输事业发展中心 | 洛阳金鸡岭板子桥老桥为漫水桥，下雨经常被淹，影响交通安全。 | 2026-04-02 | 公路运营领域重大事故隐患判定标准 | 第五条桥梁技术状况评定为5类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。 | 是 | 2026-05-12 | 拆除重建
4 | 区教育局 | 教育系统 | 何店镇第二幼儿园 | 教学楼教室窗户安装防盗窗 | 2026-04-03 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 违反第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物” | 是 | 2026-04-07 | 拆除防盗窗
5 | 区商务局 | 消防 | 金龙湾酒家 | 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 2026-04-01 | 重大火灾隐患判定规则 | 《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.2条：公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场具有以下情形之一的，应判定为重大火灾隐患：e) 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-04-03 | 拆除广告牌
6 | 区水利和湖泊局 | 水利 | 随州市曾都区全域农村供水工程（一期）项目建设办公室 | 曾都区全域农村供水工程（一期）项目穿路电缆线无保护措施，违反《水利水电工程安全生产重大事故隐患判定导则》4.3专项工程 4.3.3外电线路与在建工程（含脚手架）外侧边缘、施工现场的机动车道、机械最高点的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施 | 2026-04-02 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则 | 违反《水利水电工程安全生产重大事故隐患判定导则》4.3专项工程 4.3.3外电线路与在建工程（含脚手架）外侧边缘、施工现场的机动车道、机械最高点的安全距离不符合规范要求且未按规定采取防护措施 | 是 | 2026-04-07 | 穿路线缆已套管做好防护措施
7 | 区交通运输局 | 交通运输/道路 | 曾都区道路水路运输事业发展中心 | 狮子脑桥位于曾都区洛阳镇，现状漫水桥结构为3*1.5米盖板涵，桥面标高较低，下雨经常被淹，护栏缺失，影响交通安全。 | 2026-04-02 | 公路运营领域重大事故隐患判定标准 | 第五条桥梁技术状况评定为5类，尚未实施危桥改造且未封闭交通的。 | 是 | 2026-05-12 | 拆除重建
8 | 区林业局 | 林业系统 | 湖北田丰现代农业股份有限公司 | 还未启用的油茶加工车间未配套粉尘收集治理设施，在投料、破碎、筛分等工序中产生大量有机粉尘，依靠自然通风，若投入使用会导致粉尘长期积聚，易造成粉尘爆炸、人员职业健康损害等重大安全隐患。 | 2026-04-01 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 违反《工贸企业重大事故隐患判定标准》第八条第（一）项：粉尘爆炸危险场所设置在非框架结构的多层建（构）筑物内，或者粉尘爆炸危险场所内的电气设备、照明等不符合防爆要求的；第八条第（二）项：未按照国家标准、行业标准设置、使用防尘、防爆、防雷、防静电等设施或者设备的。 | 是 | 2026-04-09 | 已为油茶加工车间粉尘产生点位配套安装吸尘管体装置，根据车间产尘点分布优化管路布局，确保涵盖投料、研磨、筛分等所有粉尘产生环节，实现粉尘有效收集。
9 | 区文化和旅游局 | 文旅系统 | 飞鸟电竞网吧 | 一楼4处窗户共计16㎡的防盗网影响逃生和灭火救援 | 2026-04-03 | 重大火灾隐患判定规则 | 《重大火灾隐患判定规则》（GB 35181-2025）第5.2条：公共娱乐场所、宾馆、商店及集贸市场具有以下情形之一的，应判定为重大火灾隐患：e) 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。以及与此表述类似的还有5.3b）儿童活动场所、老年人照料设施、医院门诊楼、病房楼；5.4a）劳动密集型企业等。具体可以查看文件，还可以在全国标准信息公共服务平台查看标准解读。 | 是 | 2026-04-13 | 经普法宣传，商户已于4月13日自行拆窗防盗网
10 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区何店初级中学 | 曾都区何店初级中学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
11 | 区教育局 | 教育系统 | 万店镇中心幼儿园 | 万店镇中心幼儿园教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
12 | 区教育局 | 教育系统 | 府河镇中心幼儿园 | 府河镇中心幼儿园教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
13 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区擂鼓墩初级中学 | 曾都区擂鼓墩初级中学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
14 | 区民政局 | 民政系统 | 曾都区宸宇养老院 | 房间有防盗窗 | 2026-04-10 | 养老机构重大事故隐患判定标准 | 第8条第2条疏散通道、安全出口消防车通道被占用、堵塞、封堵 | 是 | 2026-04-30 | 拆除防盗网
15 | 区卫生健康局 | 消防 | 曾都区何店镇中心卫生院 | 公共卫生科一楼窗户安装防盗网，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-07 | 重大火灾隐患判定规则 | 违反第五条第三项之f款---消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-04-08 | 立即拆除防盗网
16 | 区卫生健康局 | 消防 | 曾都区万店镇中心卫生院 | 塔湾分院门诊楼一、二、三层安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-07 | 重大火灾隐患判定规则 | 违反第五条第三项之f款---消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-04-08 | 立即拆除防盗网
17 | 区卫生健康局 | 消防 | 曾都区洛阳镇卫生院 | 住院部1楼病房安装防盗网，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-07 | 重大火灾隐患判定规则 | 违反第五条第三项之f款---消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-04-08 | 立即拆除防盗网
18 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区淅河第二小学 | 曾都区淅河第二小学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
19 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区淅河第二小学大堰坡校区 | 曾都区淅河第二小学大堰坡校区教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
20 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区府河小学 | 曾都区府河小学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
21 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区五眼桥小学 | 曾都区五眼桥小学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
22 | 区供电公司 | 能源电力 | 曾都区供电公司 | 10kV淅金一回线(淅60-金401)线路马档村4#台区跌落保险故障 | 2026-04-25 | 重大电力安全隐患判定标准（试行） | 《国家电网公司配电运行规程》（国网科【2010】1423号文件）5.12 未按周期对变压器、避雷器、配电柜、开关、电杆等设备的接地电阻进行检测，或检测不合格未整改。 | 是 | 2026-04-26 | 更换10kV淅金一回线(淅60-金401)线路马档村4#台区跌落保险
23 | 区农业农村局 | 农机 | 随州市丰谷种养殖农民专业合作社 | 烘干机组达到报废年限，且运行状况不佳 | 2026-04-09 | 农业机械安全生产重大事故隐患判定标准 | 农业机械安全判定标准第6项第2条农业机械存在事故隐患的，应当告知其所有人停止使用并及时排除隐患。 | 是 | 2026-04-28 | 已将老旧烘干机组拆除。
24 | 区科学技术和经济信息化局 | 工贸 | 湖北神绿专汽 | 调漆间无可燃气体泄漏报警装置。 | 2026-04-30 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部第10号令）第七条第七项，第八条第六项：使用非水性漆的调漆间、喷漆室，未设置固定式可燃气体浓度监测报警装置或通风设施，判定为重大事故隐患。 | 是 | 2026-05-15 | 安装可燃气体泄漏报警装置
25 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区瓜园小学 | 曾都区瓜园小学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
26 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区东关小学 | 曾都区东关小学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
27 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区淅河第二小学光化校区 | 曾都区淅河第二小学光化校区教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
28 | 区教育局 | 教育系统 | 随州市外国语学校 | 随州市外国语学校教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
29 | 区教育局 | 教育系统 | 随州市外国语学校汉孟路校区 | 随州市外国语学校汉孟路校区教学楼及宿舍安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
30 | 区公安分局 | 民用爆炸品 | 随州市曾都区洛阳重晶石矿 | 未建立实际的企业安全管理制度 | 2026-04-24 | 民用爆炸物品行业重大事故隐患判定标准 | 十六、未建立和落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的。 | 是 | 2026-05-31 | 已建立安全制度，并进行员工培训
31 | 区民政局 | 民政系统 | 曾都区随园老年休闲院 | 房间有防盗窗 | 2026-04-10 | 养老机构重大事故隐患判定标准 | 第8条第2条疏散通道、安全出口消防车通道被占用、堵塞、封堵 | 是 | 2026-04-30 | 拆除防盗窗
32 | 区民政局 | 民政系统 | 曾都区一家亲老年服务院 | 房间有防盗窗 | 2026-04-08 | 养老机构重大事故隐患判定标准 | 第8条第2条疏散通道、安全出口消防车通道被占用、堵塞、封堵 | 是 | 2026-04-30 | 拆除防盗窗
33 | 区卫生健康局 | 消防 | 曾都区府河镇卫生院 | 办公楼走廊二层安装防盗网，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-07 | 重大火灾隐患判定规则 | 违反第五条第三项之f款---消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-04-07 | 立即拆除防盗网
34 | 区消防救援大队 | 消防 | 随州市曾都区水云涧精品足浴会所 | 随州市曾都区水云涧精品足浴会所二、三楼外窗加装防盗网共14处。 | 2026-04-10 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-04-28 | 已拆除外窗加装的防盗网
35 | 区消防救援大队 | 消防 | 随州市曾都区芭提雅舍足浴会所 | 随州市曾都区芭提雅舍足浴会所外窗设置有10处障碍物，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-29 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-05-08 | 拆除外窗影响逃生和灭火救援的障碍物
36 | 区发展和改革局 | 能源电力 | 国网随州市曾都区供电公司 | 曾都区淅河大道大庙村横跨汉丹线铁路桥（汉丹线K149+430）附挂有10KV线缆。附挂有10KV线缆一旦脱落，会造成铁路27.5KV接触网设备损坏，并造成行车事故，存在危及公共安全的隐患。 | 2026-04-24 | 重大电力安全隐患判定标准（试行） | 重大电力安全隐患判定标准（试行）第二条第三项危险化学品、消防（火灾）、特种设备等有关行业领域对重大事故隐患判定标准另有规定的，适用其他规定。 | 否
37 | 区教育局 | 教育系统 | 淅河镇幼儿园 | 淅河镇幼儿园教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
38 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区白云小学 | 曾都区白云小学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
39 | 区教育局 | 教育系统 | 随州市曾都区致远外国语学校 | 随州市曾都区致远外国语学校教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
40 | 区应急管理局 | 矿山/非煤矿山 | 随州市曾都区洛阳重晶石矿 | 安全监控系统未设置双机热备。 | 2026-04-29 | 金属非金属矿山重大事故隐患判定标准、金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形 | 违反了《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号）第一条第三十一项：矿井未建立安全监测监控系统、人员定位系统、通信联络系统，或者已经建立的系统不符合国家有关规定，或者系统运行不正常未及时修复，或者关闭、破坏该系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 是 | 2026-05-17 | 采购同型号备用主机，按规范搭建安全监控系统双机热备架构，完成系统调试、数据同步、主备切换试验。安排专人专职运维，定期开展主备机切换演练，建立运维、检修台账。健全监控系统管理制度，明确岗位职责，保障系统不间断稳定运行。
41 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 随州市孔家坡物业服务有限公司 | 管理的小区在用电梯（设备代码：31104213012014060011）检验不合格 | 2026-04-02 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 4.6电梯有下列情形之- -仍继续使用的.应判定为重大事故隐患。 a)定期检验的检验结论为“不合格”。 | 是 | 2026-05-08 | 已进行维修并重新报检，已检验合格
42 | 区住房和城乡建设局 | 燃气 | 曾都区万店食品液化气站 | 1.储罐与周边围墙间距不足20米，不符合《液化石油气供应工程设计规范》（GB51142－2015）要求；2.该站于2024年10月已主动降级为配送站，但储罐未去功能化。 | 2026-04-28 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 | 根据《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第十条其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大、可能导致群死群伤或造成重大经济损失的现实危险，判定为重大隐患 | 是 | 2026-04-28 | 对该站储罐进行抽残注水去功能化，降为配送（供应）站。
43 | 区住房和城乡建设局 | 建筑施工（含隧道施工） | 湖北智疆远建设工程有限公司 | 湖北智疆远建设工程有限公司施工的随州南冷链仓储建设项目2#冷库电梯井四周无临边防护，设备间临边防护缺失。 | 2026-04-10 | 房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版） | 根据《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准（2024版）》第九条第四项，高处作业有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患："脚手架与结构外表面之间贯通未采取水平防护措施，或电梯井道内贯通未采取水平防护措施且电梯井口未设置防护门" | 是 | 2026-04-14 | 电梯井及设备间已设置架子防护。
44 | 区消防救援大队 | 消防 | 湖北大随合健康文化传播有限公司 | 湖北大随合健康文化传播有限公司二楼外窗设置有多处障碍物，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-03 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-04-10 | 已拆除影响逃生和灭火救援障碍物
45 | 区民政局 | 民政系统 | 曾都区和谐之家养老院 | 一楼通道消火栓箱损坏 | 2026-04-23 | 养老机构重大事故隐患判定标准 | 第六条第（二）项：未对特种设备、电气、燃气、安保、消防、报警、应急救援等设施设备进行定期检测和经常性维护、保养，导致无法正常使用 | 是 | 2026-04-24 | 已请维保公司进行修复
46 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区万店小学 | 曾都区万店小学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-30 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
47 | 区卫生健康局 | 消防 | 曾都区西城街道社区卫生服务中心 | 门诊部二楼安装防盗网，影响逃生和灭火救援。 | 2026-04-07 | 重大火灾隐患判定规则 | 违反第五条第三项之f款---消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-04-09 | 立即拆除防盗网
48 | 区科学技术和经济信息化局 | 工贸/粉尘涉爆 | 湖北金银丰食品有限公司 | 员工食堂操作间使用液化石油气燃料，现场未设置可燃气体泄漏报警器。 | 2026-04-03 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 | 违反《安全生产法》第三十六条“餐饮等行业的生产经营单位使用燃气的，应当安装可燃气体报警装置，并保障期正常使用”，依据《城镇燃气经营安全重大事故隐患判定标准》第十条“其他严重违反城镇燃气经营法律法规及标准规范，且存在危害程度较大，可能导致群死群伤或重大经济损失的现实危险，判定为重大隐患” | 是 | 2026-04-27 | 在瓶装液化石油气存放处，安装可燃气体报警器。
49 | 区消防救援大队 | 消防 | 随州兴力气配 | 随州兴力气配二楼外窗加装广告牌42平方米。 | 2026-04-30 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-05-07 | 拆除外窗广告牌
50 | 区消防救援大队 | 消防 | 南郊街道社区卫生服务中心 | 南郊街道社区卫生服务中心在人员密集场所外墙窗户安装防盗网6处 | 2026-04-23 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物 | 是 | 2026-05-13 | 已拆除一楼外墙窗户安装防盗网6处