## 重大事故隐患排查及整改情况明细表 (5月)
曾都区重大事故隐患排查及整改情况明细表 (2026年5月)
序号 | 上报单位 | 行业领域 | 企业名称 | 重大隐患描述（举报问题描述） | 检查时间 | 判定依据 | 违反判定依据具体条款 | 是否整改 | 实际整改完成时间 | 整改措施
1 | 区水利和湖泊局 | 水利 | 随州市曾都区清水河系统治理工程EPC总承包项目建设办公室 | 随州市曾都区清水河系统治理工程中，架子工李恒兵施工现场脚手架搭设，架子工李恒兵无特种作业证书上岗作业。 | 2026-05-10 | 水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则 | 违反《水利水电工程生产安全重大事故隐患判定导则》第4章 工程建设安全生产重大事故隐患 4.1基础管理 4.1.2 第五条特种（设备）作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业 | 是 | 2026-05-13 | 已加强对人员的安全教育，并更换由持证专业架子工来完成脚手架搭设作业，原无证架子工李恒兵更换为有架子工证人员宋少海。宋少海施工特种作业操作资格证书编号：鄂G022023001143
2 | 区教育局 | 教育系统 | 洛阳小学 | 洛阳小学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-05-08 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-17 | 立即拆除
3 | 区教育局 | 教育系统 | 洛阳小学怡和路校区 | 洛阳小学怡和路校区教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-05-08 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-17 | 立即拆除
4 | 区教育局 | 教育系统 | 五眼桥初级中学 | 五眼桥初级中学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-05-08 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-17 | 立即拆除
5 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 随州市中心医院 | 在用锅炉（设备代码：11104213032017010005 ） 安全阀超过检验有效期 | 2026-05-19 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 4.2锅炉有下列情形之一仍继续使用的，应判定为重大事故隐患。c) 安全阀(爆破片装置)缺失或失效。 | 是 | 2026-05-19 | 更换新的安全阀
6 | 区供电公司 | 能源电力 | 两水供电所 | 10kV府港洛线（府59-港401-洛59）洛59线路#74杆跌落保险故障 | 2026-05-27 | 重大电力安全隐患判定标准（试行） | 《国家电网公司配电运行规程》（国网科【2010】1423号文件）5.12 未按周期对变压器、避雷器、配电柜、开关、电杆等设备的接地电阻进行检测，或检测不合格未整改。 | 是 | 2026-05-28 | 更换10kV府港洛线（府59-港401-洛59）洛59线路#74杆跌落保险故障
7 | 区林业局 | 林业系统 | 湖北万松堂大健康医药集团有限公司 | 湖北万松堂大健康医药集团有限公司仓库区域内，大量油桶违规摆放在消防通道内，且油桶紧邻正在运行的生产设备。油桶属于易燃危险化学品，违规占用消防通道会导致应急疏散、灭火救援受阻，紧邻运行设备存在被设备高温、火花引燃的极高火灾爆炸风险，一旦发生事故将造成严重人员伤亡与财产损失。 | 2026-05-05 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 违反《工贸企业重大事故隐患判定标准》（应急管理部令第 10 号）第二十二条第一款：“生产经营单位存在下列情形之一的，为重大事故隐患：（一）生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或者与员工宿舍的距离不符合安全要求；（二）生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口、疏散通道，或者占用、锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口、疏散通道；（三）易燃易爆危险物品未按规定分类、分库储存，或者超量存放，或者与禁忌物品混存；（四）其他重大事故隐患。” 该隐患同时存在占用消防疏散通道、易燃易爆危险品违规存放、紧邻火源 / 热源设备三类违规情形，符合重大事故隐患判定标准。 | 是 | 2026-05-14 | 立即清理仓库消防通道内违规摆放的全部油桶，彻底打通疏散通道，同步对油桶周边运行设备采取临时隔离、断电管控，消除即时火灾风险。 完善仓储安全管理制度，明确危险品存放、消防通道管控的日常巡检要求，定期开展隐患排查与全员安全培训，建立长效管控机制，杜绝同类隐患反弹。
8 | 区科学技术和经济信息化局 | 工贸 | 湖北琅菱智能装备有限公司 | 琅菱芯火半导体厂房安装广告牌，高空作业人员周忠梁无特种作业操作证，未办理作业票。 | 2026-05-14 | 工贸企业重大事故隐患判定标准 | 工贸行业重大事故隐患判定（应急管理部令第10号）第三条第（二）项：工贸企业有下列情形之一的，应当判定为重大事故隐患：特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业的。 | 是 | 2026-05-15 | 对施工外包公司发出警告函，更换有证人员（代阳，证号：T42130219900304085X）开展高空作业。
9 | 区农业农村局 | 能源电力 | 邓德文核心育种猪场 | 输气管漏气。 | 2026-05-25 | 农村沼气安全生产重大事故隐患判定标准（试行） | 农村沼气工程第二条第三项沼气发酵、储存、利用设施是否存在漏气情况。 | 是 | 2026-05-27 | 更换输气管
10 | 区科学技术和经济信息化局 | 工贸 | 湖北扶星农业机械有限公司 | 5月22日，区科经局聘请安全专家对扶星农业进行安全生产检查，专家检查发现：氢气瓶检验有效期：2022-2025.11，超期未进行年检，要求企业停止使用，立即更换检验合格的气瓶。 | 2026-05-22 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 违反《特种设备重大事故隐患判定准则》第4项：特种设备有下列情形之一仍继续使用的,应判定为重大事故隐患。c)未按规定进行监督检验或者监督检验不合格。 | 是 | 2026-05-25 | 要求企业停止使用，立即更换检验合格的气瓶
11 | 区教育局 | 教育系统 | 洛阳小学张畈校区 | 洛阳小学张畈校区教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-05-08 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-17 | 立即拆除
12 | 区教育局 | 教育系统 | 曾都区淅河第一小学金屯校区 | 曾都区淅河第一小学金屯校区教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-05-01 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-06 | 立即拆除
13 | 区民政局 | 民政系统 | 曾都区福利院洛阳分院 | 1号楼2楼走廊外安装防盗窗影响消防逃生 | 2026-05-12 | 养老机构重大事故隐患判定标准 | 第8条第2款疏散通道、安全出口消防车通道被占用、堵塞、封堵 | 是 | 2026-05-13 | 对安装的防盗网进行拆除
14 | 区教育局 | 教育系统 | 洛阳初级中学 | 洛阳初级中学教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-05-08 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-15 | 立即拆除
15 | 区教育局 | 教育系统 | 文峰学校 | 文峰学校教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-05-08 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-17 | 立即拆除
16 | 区教育局 | 教育系统 | 两水学校 | 两水学校教学楼安装防盗窗，影响逃生和灭火救援。 | 2026-05-08 | 教育系统重大事故隐患判定指南 | 第三条第一项第九款“校园内人员密集场所的门窗设置影响逃生和灭火救援的障碍物的” | 是 | 2026-05-17 | 立即拆除
17 | 区住房和城乡建设局 | 燃气 | 随州市曾都区何店液化气站 | 瓶库内存放不再使用的台钻，相应线路不符合防爆要求。 | 2026-05-15 | 城镇燃气经营安全重大隐患判定标准 | 根据《城镇燃气经营安全重大隐患判定标准》第五条第四款燃气厂设置在爆炸危险环境的电气、仪表装置，不具有与该区域爆炸危险等级相对应的防爆性能。 | 是 | 2026-05-20 | 移走台钻，线路增加防爆措施。
18 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 随州市新世界物业服务有限公司 | 在用特种设备电梯（设备代码：31104213012012050018 ） 检验不合格。 | 2026-05-28 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 4.6电梯有下列情形之- -仍继续使用的.应判定为重大事故隐患。 a)定期检验的检验结论为“不合格”。 | 是 | 2026-06-22 | 立即停止使用检验不合格电梯，并组织维修，重新申请报检并检验合格
19 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 随州市新世界物业服务有限公司 | 在用特种设备电梯（设备代码：31104213012012050014 ） 检验不合格。 | 2026-05-28 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 4.6电梯有下列情形之- -仍继续使用的.应判定为重大事故隐患。 a)定期检验的检验结论为“不合格”。 | 是 | 2026-06-22 | 立即停止使用检验不合格电梯，并组织维修，重新申请报检并检验合格
20 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 随州市新世界物业服务有限公司 | 在用特种设备电梯（设备代码：31104213012012050021） 检验不合格。 | 2026-05-28 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 4.6电梯有下列情形之- -仍继续使用的.应判定为重大事故隐患。 a)定期检验的检验结论为“不合格”。 | 是 | 2026-06-22 | 立即停止使用检验不合格电梯，并组织维修，重新申请报检并检验合格
21 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 随州市新世界物业服务有限公司 | 在用特种设备电梯（设备代码：31104213012012050008） 检验不合格。 | 2026-05-28 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 4.6电梯有下列情形之- -仍继续使用的.应判定为重大事故隐患。 a)定期检验的检验结论为“不合格”。 | 是 | 2026-06-22 | 立即停止使用检验不合格电梯，并组织维修，重新申请报检并检验合格
22 | 区市场监督管理局 | 特种设备 | 随州市新世界物业服务有限公司 | 在用特种设备电梯（设备代码：31104213012012050020 ） 检验不合格。 | 2026-05-28 | 特种设备重大事故隐患判定准则 | 4.6电梯有下列情形之- -仍继续使用的.应判定为重大事故隐患。 a)定期检验的检验结论为“不合格”。 | 是 | 2026-06-22 | 立即停止使用检验不合格电梯，并组织维修，重新申请报检并检验合格
23 | 区消防救援大队 | 消防 | 随州市东方医院 | 随州市东方医院在外墙窗户上加装防盗网7处 | 2026-05-06 | 重大火灾隐患判定规则 | 根据《重大火灾隐患判定方法》（GB 35181-2025）第5.2条e款 消防救援口设置影响逃生和灭火救援的障碍物。 | 是 | 2026-05-08 | 已拆除外墙窗户上加装的防盗网