



曾水许可〔2026〕38号

随州市曾都区水利和湖泊局
关于2025年度曾都区高标准农田建设项目
新建泵站洪水影响评价报告的批复

曾都区农业综合开发办公室：
你单位关于开展2025年度曾都区高标准农田建设项目新建泵站洪水影响评价报告的审查申请及《2025年度曾都区高标准农田建设项目新建泵站洪水影响评价报告》（以下简称《洪评报告》）已收悉，根据《中华人民共和国防洪法》的有关规定，经组织专家审查，现批复如下。
一、工程基本情况
2025年度曾都区高标准农田建设任务为3万亩。其中，新建1.5万亩，改造提升1.5万亩。按灌区和流域统筹规划布局，设计立项5个项目，主要建设内容包括田块整治工程、灌溉与排水工程、田间道路工程、科技推广措施、农田地力提升工程，投资概算总额8385万元。施工工期为2025年11月—2026年12月。
2025年度曾都区高标准农田建设项目新建泵站共8座，分别为：南郊街道椅子山村齐星桥头泵站，万店镇石桥村潭口泵站，淅河镇蒋家寨村蒋家寨1#泵站、金屯村二组泵站，何店镇浪河村张家咀泵站、金花岭村李氏祠泵站，洛阳镇九口堰村桃园河泵站、张畈村2#泵站，涉及涢水、漂水、浪河、刘家店河、清水河及桃园河水库。泵站均为V等小（2）型工程，设计流量0.043-0.173立方米每秒，主要建筑物级别为5级。
二、洪水评价分析和计算成果
基本同意《洪评报告》中8座泵站建设项目设计洪水标准。其中：齐星桥头泵站位于涢水河右岸齐星桥头下游250米（东经113.295527°，北纬31.721875°），泵房设计地面高程67.50米，涉府河涢水河，设计洪水标准为30年一遇、设计流量为2650立方米每秒，对应水位为67.50米；泵站设计洪水标准为10年一遇，设计流量为1880立方米每秒，对应水位为66.40米。
潭口泵站位于漂水河右岸万店镇石桥村潭口湾（东经113.458697°，北纬31.761756°），泵房设计地面高程67.70米；蒋家寨1#泵站位于漂水河左岸淅河镇蒋家寨村（东经113.444239°，北纬31.757934°），泵房设计地面高程65.80米；金屯二组泵站位于漂水河左岸淅河镇金屯村（东经113.438293°，北纬31.754077°），泵房设计地面高程64.20米；三座泵站涉漂水河，设计洪水标准为10年一遇，设计流量为1775立方米每秒，对应水位分别为67.62米、64.45米、64.10米。
张家咀泵站位于浪河右岸何店镇浪河村张家咀湾桥处（东经113.412353°，北纬31.626824°），泵房设计地面高程60.50米，涉浪河，设计洪水标准为10年一遇，设计流量为820立方米每秒，对应水位为60.45米。
[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]李氏祠泵站位于刘家店河何店镇金花岭村（荞麦河水库下游）李氏祠桥头公路右侧（东经113.369840°，北纬31.548434°）泵房设计地面高程78.50米，涉浪河支流刘家店河，设计洪水标准为10年一遇，设计流量为157立方米每秒，对应水位为78.50米。
洛阳镇九口堰村桃园河泵站位于洛阳镇九口堰村王家冲湾桃园河水库岸边（东经113.388350°，北纬31.466840°），泵房设计地面高程125.70米，涉桃园河水库，设计洪水标准为100年一遇，设计流量为931立方米每秒，对应水位为125.68米。
张畈2#泵站位于清水河洛阳镇张家畈村傲坡湾（钱家河）左岸（东经113.355029°，北纬31.467421°），泵房设计地面136.50米，涉清水河，设计洪水标准为10年一遇，设计流量为90立方米每秒，对应水位为136.50米。
三、洪水影响综合评价
1.基本同意《洪评报告》工程建成后对河道行洪安全、河势稳定影响较小的评价结论。
2.基本同意《洪评报告》项目建设对水工程安全、防汛抢险、施工期影响以及第三人合法水事权益影响较小的评价结论。
四、工程影响防治与补救措施
1.项目涉水工程施工应选在枯水季，尽量避免在主汛期进行。如在汛期施工，建设单位应编制《施工期度汛方案和防汛抢险应急预案》，并报区防汛指挥机构审批。
2.施工完工后，应对河床进行恢复，对扰动岸坡进行加固防护，及时清除建筑垃圾，保障河道、水库行洪通畅。
五、项目监督管理
1.该项目建设过程中有重大变更的，应按照规定重新办理行政审批手续。
2.涉水工程施工应在河道及水库管理单位的全程监督下进行，服从防汛指挥机构的统一指挥。施工过程中要注意保护河道、水库边坡稳定，严禁向河道、水库弃土弃渣。
3.因工程建设影响第三人合法水事权益的，由建设单位妥善解决。


随州市曾都区水利和湖泊局
2026年5月13日
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